## 電灯
電灯・負荷設備契約電力計算書
1．ご契約情報を入力して下さい。
お客さま名（ご契約名義）
ご使用場所（住所）
２．希望する契約方式に を付けて下さい。
| ■ | 主開閉器契約 |  |  | A | 契約電力 | 0 | kvA
※主開閉器の容量を入力して下さい。契約電力は自動計算されます。
黄色枠に表示された容量をお申込フォームの容量欄にご入力ください。
| ■ | 負荷設備契約
３．負荷設備をすべて入力して下さい。※主開閉器契約の場合は入力不要です。
赤枠にコンセント・電灯、小型機器それぞれの容量が大きい順に機器名称、型式、出力もしくは消費電力を入力してください。
※異なる消費電力がある場合は消費電力の大きい方を入力してください。
※７台以上の場合はM列のグループ化を解除してください。
負荷設備 |  | コンセント・電灯
|  | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 | 9台目 | 10台目
機器名称
型式
出力（kvA）
台数
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電灯総容量 |  | コンセント・電灯 1台目: 0
負荷設備 |  | コンセント・電灯 1台目: 小型機器
|  | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 | 9台目 | 10台目
機器名称
型式
出力・消費電力 （kvA）
台数
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小型機器総容量 |  | 小型機器 1台目: 0
容量圧縮 |  | 小型機器 1台目: 0
6kvA以下 |  | 小型機器 1台目: 0
次の14kvA |  | 小型機器 1台目: 0
次の30kvA |  | 小型機器 1台目: 0
50kvAを超える |  | 小型機器 1台目: 0
容量圧縮 |  | 小型機器 1台目: 0
契約電力 |  | 小型機器 1台目: 0; 小型機器 2台目: kvA
※契約電力は自動計算されます。
黄色枠に表示された容量をお申込フォームの容量欄にご入力ください。
＜注意事項＞
ご使用になる電灯・小型機器（契約負荷設備)の総容量に、以下のkVAに応じた係数を乗じて得た値を、契約容量とします。
小型機器とは、主として、住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。
容量圧縮は以下の通りです。
最初の6kVAにつき：95% 次の14kVAにつき：85％ 次の30kVAにつき：75％ 50kVAをこえる部分につき：65%

## 動力
動力・負荷設備契約電力計算書
1．ご契約情報を入力して下さい。
お客さま名（ご契約名義）
ご使用場所（住所）
２．希望する契約方式に を付けて下さい。
| ■ | 主開閉器契約 |  |  | A | 契約電力 | 0 | kＷ
※主開閉器の容量を入力して下さい。契約電力は自動計算されます。
黄色枠に表示された容量をお申込フォームの容量欄にご入力ください。
| ■ | 負荷設備契約
３．負荷設備をすべて入力して下さい。※主開閉器契約の場合は入力不要です。
赤枠にモーター、ヒーターそれぞれの容量が大きい順に機器名称、型式、出力もしくは消費電力を入力してください。
同じ機器が2台以上ある場合は、2台目以降にご入力をお願い致します。
※モーターとヒーターで入力換算が異なるためご注意ください。
※エアコン等、冷房・暖房など異なる消費電力がある場合は消費電力の大きい方を入力してください。
※７台以上の場合はM列のグループ化を解除してください。
換算容量 |  | モーター（誘導電動機）
125% |  | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 | 9台目 | 10台目
機器名称
型式
出力（kＷ）
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
換算容量 |  | モーター（誘導電動機） 1台目: ヒーター（電熱装置）他
100% |  | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 | 9台目 | 10台目
機器名称
型式
出力・消費電力 （kＷ）
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
入力換算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台数圧縮(容量順) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台数圧縮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台数圧縮（合計） |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0
6kW以下 |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
次の14kW |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
次の30kW |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
50kwを超える |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
容量圧縮 |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: 0
契約電力 |  | ヒーター（電熱装置）他 1台目: 0; ヒーター（電熱装置）他 2台目: kＷ
※契約電力は自動計算されます。
黄色枠に表示された容量をお申込フォームの容量欄にご入力ください。
＜入力換算について＞
負荷設備が３相誘導電動機（モーター）の場合、入力換算容量は、出力値に125％を乗じて算定いたします。
３相ルームエアコンおよび業務用エアコンは、定格消費電力を換算容量（100％）といたします。
「電気用品安全法」の対象となる電気機器は、１セットの電気機器の定格消費電力を換算容量（100％）といたします。
電熱器（ヒーター）の場合は、出力数値を入力換算値（100％）といたします。